## Français
COGENcalc.xls |  | Version: | 2015-03-30
Calcul approximatif(+/- 30%) de la rentabilité d'une cogénération
Transcription informatique du guide de pertinence "Installer une cogénération dans votre établissement"
- encodez les données relatives à votre situation dans les cases bleues.
- Encodez des variantes au scénario d'évolution des prix, données facultatives
- les résultats sont repris dans les cases blanches; les formules qu'elles contiennent peuvent être modifiées.
Nom de l'établissement :
Projet xxx
Dimensionnement de l'unité de cogénération
Étape 1 : Déterminer votre Besoin Net de Chaleur (BNeC)
0.34
Région où sera installée l'unité de cogénération
17
Type d'établissement (affectations PEB)
Taille de l'établissement |  | 4183 | m²
32
0
Consommation annuelle en combustible |  | Factures | Estimation
| Q : | 559970 | 559118.6278 | kWh PCI/an
Part qui ne peut être assurée par la cogénération
| Qnon cogen : | 0 | % | ATTENTION : L'estimation de la consommation correspond à une moyenne sur des bâtiments existants (anciens) et il est donc fortement conseillé d'introduire ses propres données dans la cellule bleue. Nouvelle construction ou rénovation lourde : Introduisez vos besoins thermiques calculés en tenant compte d'un ηchaufferie de 100%
Réduction suite à des mesures d'Utilisation Rationnelle de l'Energie
| URE : | 10 | %
Augmentation/réduction probable de la consommation future
| DQ : | 0 | %
Rendement thermique saisonnier de l'installation existante
| hchaufferie : | 85 | %
Besoin Net de Chaleur
| BNeC = hchaufferie x (Q - Qnon cogen - URE + DQ) : | 428377.05 | kWh PCI/an
Étape 2 : Sélectionner un "profil type" de consommation de chaleur
Profil de consommation :
Volume du ballon de stockage | = | 1.1803 | m3
Nombre d'heure équivalent à la puissance thermique maximale
| UQ : | 3687.2791 | h/an
Nombre d'heure de fonctionnement à régime nominal de la cogénération
| Ucogen : | 5230 | h/an
Part de la puissance thermique maximale assurée par la cogénération
| Partcogen : | 40.0699 | %
Étape 3 : Déterminer la puissance thermique de l'unité de cogénération
Puissance thermique de l'unité de cogénération
| PQ cogen = (BNeC x Partcogen)/UQ : | 46.552 | kWq
Facteur de réduction de la puissance thermique de la cogénération
| Réduction PQ cogen : | 0 | %
Quantité de chaleur fournie par l'unité de cogénération
| Qcogen = PQ cogen x Ucogen : | 243466.8539 | kWhq /an
Résultats mensuels des besoins et des productions thermiques
Étape 4 : Choisir une unité de cogénération
Type de technologie de l'unité de cogénération |  |  | 1
Puissance électrique de l'unité de cogénération
| PE cogen : | 24.5433 | kWe
Rendement électrique
| he : | 30.7734 | %
Rendement thermique
| hth = PQ cogen / (PE cogen / he) : | 58.3689 | %
Quantité d'électricité fournie par l'unité de cogénération
| Ecogen = PE cogen x Ucogen : | 128361.2896 | kWhe /an
Rentabilité de votre projet de cogénération
Étape 1 : Calculer le gain sur la facture électrique
Consommation annuelle en électricité |  | Factures | Estimation
| Etotale : | 240766 | 152312.0684 | kWhe /an
Facture électrique annuelle totale |  | Factures | Estimation
| Coût Etotale : | 23900 | 21502.0076 | €/an
Prix moyen de l'électricité à l'achat
| Prixmoyen achat = Coût Etotale / Etotale : | 99.2665 | €/MWhe
Part de l'électricité produite auto-consommée |  |  | Estimation
|  |  | 100% | en %
Quantité d'électricité auto-consommée
| Eauto-cons : | 128361.2896 | kWhe /an
Quantité d'électricité nécessairement revendue sur le réseau
| Erevente : | 0 | kWhe /an
Prix de revente de l'électricité sur le réseau
| Prixrevente : | 40 | €/MWhe
Gain sur la facture d'achat d'électricité |  |  |  | Taux d'évolution | Par défaut
| Gainélec = Eauto-cons x Prixmoyen achat + Erevente x Prixrevente : | 12741.977 | €/an |  | 3 | %/an
Étape 2 : Calculer le gain sur la chaleur
Consommation annuelle en combustible
| Q : | 559970 | kWhprim PCI /an
Facture combustible annuelle totale |  | Factures | Estimation
| Coût Q : | 12927 | 25074.4889 | €/an
Prix moyen du combustible
| Prixmoyen comb = Coût Q / Q : | 23.0852 | €/MWhprim PCI
Consommation de la chaufferie évitée
| Conschaufferie = Qcogen / hchaufferie : | 286431.5928 | kWhprim PCI /an
Gain sur la facture chaleur |  |  |  | Taux d'évolution | Par défaut
| Gainchaleur = Conschaufferie x Prixmoyen comb : | 6612.3207 | €/an |  | 3 | %/an
Étape 3 : Calculer le gain sur les certificats verts (CV)
Coefficient d'émission en CO2 de l'unité de cogénération
| (voir annexe) CCO2 : | 217 | kg CO2/MWhprim PCI
Économie en CO2 de l'unité de cogénération
| (voir annexe) GCO2 : | 18832.3973 | kg CO2/an
Gain en énergie primaire apporté par la cogénération
| Gain énergie primaire : | 86785.2409 | kWhprimaire
Economie relative en CO2
| (voir annexe) tCO2 % : | 17.2226 | %
Coefficient multiplicateur du nombre de CV |  |  | 0 | 0
| kmult : | 1 | > 1 si cogénération gaz dans logement collectif bruxellois
Coefficient kECO
| kéco : | 1 | ← Sans objet en Région de Bruxelles-Capitale
Nombre de certificats verts attribué
| (voir annexe) NCV : | 86.7852
Prix du certificat vert
| PrixCV : | 80 | €/CV
Gain issu de la vente des certificat verts
| GainCV = NCV x PrixCV : | 6942.8193 | €/an
Étape 4 : Calculer la dépense en combustible
Consommation annuelle en combustible de la cogénération
| Conscogen = Ecogen / hé : | 417117.6486 | kWhprim PCI /an
Coût du combustible pour la cogénération
| Prixmoyen comb cogen : | 23.0852 | €/MWhprim PCI | ← Introduire le coût estimé du combustible
Dépense en combustible pour la cogénération |  |  |  | Taux d'évolution | Par défaut
| Dépensecomb = Conscogen x Prixmoyen comb cogen : | -9629.2299 | €/an |  | 3 | %/an
Étape 5 : Calculer la dépense en entretien
Coût de l'entretien par kWhé produit
| (voir abaques) Coûtentretien : | 0.031558 | €/kWhe
Coût de l'entretien horaire
| Coûtentretien horaire = Coûtentretien x PE cogen : | 0.77455 | €/h
Dépense en entretien |  |  |  | Taux d'évolution | Par défaut
| Dépenseentretien = Ecogen x Coûtentretien : | -4050.8861 | €/an |  | 2 | %/an
Étape 6 : Estimer le montant d'investissement
Investissement de l'unité de cogénération "tout compris"
| (voir abaques) Invcogen : | 53839.7611 | €
Facteur de sur-investissement
| Surinvcogen : | 60 | %
Investissement brut de l'unité de cogénération "tout compris"
| Invbrut cogen = Invcogen x Surinvcogen : | 86143.6177 | €
Pourcentage d'aides financières
| Primes : |  | % | ← Sans objet en RBC
Montant des aides financières
|  | 0 | € | ← Calcul automatique de la Prime Energie
Montant des aides financières supplémentaires éventuelles
| Primes : | 0 | €
Investissement net
| Invnet cogen = Invcogen + Surinvcogen - Primes : | 86143.6177 | € |  |  |  |  | Tableau des gains
[8 empty] | Durée de vie économique |  | 10 | années
Étape 7 : Estimer la rentabilité du projet | [7 empty] | Années |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[8 empty] | Gain électrique (€/an) |  | 13124.2363 | 13517.9633 | 13923.5022 | 14341.2073 | 14771.4435 | 15214.5868 | 15671.0244 | 16141.1552 | 16625.3898 | 17124.1515 | 3
Gain annuel net du projet de cogénération | [7 empty] | Gain chaleur (€/an) |  | 6810.6903 | 7015.011 | 7225.4613 | 7442.2252 | 7665.4919 | 7895.4567 | 8132.3204 | 8376.29 | 8627.5787 | 8886.406 | 3
| Gain annuelnet = Gainélec + Gainchaleur + GainCV + Gainsupp | [6 empty] | Gain certificats verts (€/an) |  | 6942.8193 | 6942.8193 | 6942.8193 | 6942.8193 | 6942.8193 | 6942.8193 | 6942.8193 | 6942.8193 | 6942.8193 | 6942.8193
| - Dépensecomb - Dépenseentretien - Dépensesupp : | 12617.001 | €/an |  |  |  |  | Dépense combustible (€/an) |  | -9918.1068 | -10215.65 | -10522.1195 | -10837.783 | -11162.9165 | -11497.804 | -11842.7381 | -12198.0203 | -12563.9609 | -12940.8797 | 3
Temps de retour sur investissement du projet de cogénération | [7 empty] | Dépense entretien (€/an) |  | -4131.9038 | -4214.5419 | -4298.8327 | -4384.8094 | -4472.5055 | -4561.9557 | -4653.1948 | -4746.2587 | -4841.1838 | -4938.0075 | 2
| Temps de retoursimple = Invnet cogen / Gain annuelnet : | 6.8276 | années |  |  |  |  | Gain annuel (€/an) | -86143.6177 | 12827.7353 | 13045.6018 | 13270.8307 | 13503.6594 | 13744.3326 | 13993.1031 | 14250.2312 | 14515.9855 | 14790.6431 | 15074.4896
Taux de rentabilité interne du projet | [8 empty] | -86143.6177 | -73868.273 | -61922.0247 | -50292.8408 | -38969.1941 | -27940.04 | -17194.7957 | -6723.3203 | 3484.1048 | 13436.794 | 23143.6751
| TRI : | 9.4977 | %/an | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6587 | 0 | 0
Valeur actualisée nette des gains |  |  |  | Taux d'actualisation | Par défaut |  | 0
| VAN : | 23143.6751 | €/10 années |  | 4.5 | %/an
Temps de retour "élaboré"
| TRE : | 7.6587 | années
CONCLUSION
La cogénération semble ne pas être une solution intéressante.
Il peut être utile de vérifier les paramètres voire de réduire sa taille ou sinon d'abandonner l'idée.
SYNTHESE | Projet xxx
Vu les besoins thermiques annuels de : | 559970 | kWhth/an
Répartis selon un profil type : | C - Diurne, 7 j sur 7 (centres sportifs)
Vu les besoins électriques annuels de : | 240766 | kWhé/an
Il serait possible d'installer une cogénération de type : | Moteurs au gaz naturel
dont la puissance thermique est de : | 46.552 | kWth
dont la puissance électrique est de : | 24.5433 | kWé
Cette unité de cogénération pourra fonctionner durant : | 5230 | heures/an
Pour produire de la chaleur : | 243466.8539 | kWhth/an
et pour produire de l'électricité : | 128361.2896 | kWhé/an
La cogénération permettra un gain annuel de : | 12617.001 | €/an
dont les certificats verts représentent : | 6942.8193 | €/an
pour les émissions de CO2 évitées qui se chiffrent à : | 18832.3973 | kg CO2/an
Le nombre de certificats verts correspondant est de : | 86.7852 | certificats verts/an
La cogénération est couplée à un stockage de chaleur de : | 1.1803 | m3 |  |  |  | 2
L'investissement de la cogénération (subsides déduits) est de : | 86143.6177 | € HTVA
et est rentabilisé en : | 6.8276 | années
Cela correspond à investir à un taux annuel de : | 9.4977 | %/an
En tenant compte de l'évolution des gains, la rentabilité est de : | 7.6587 | années
Voir tableau des gains
Plus la part de l'électricité produite par la cogénération réellement auto-consommée par l'établissement est grande, plus la cogénération sera rentable.
Si vous laissez la case bleue vide, l'estimation de la part auto-consommée sera prise en considération pour les calculs suivants.
IMPORTANT : seule l'étude de faisabilité simulant le fonctionnement de la cogénération sur base des profils 1/4h réels permettra de déterminer la part exacte de l'électricité produite auto-consommée.
Note on E28: GAZ NATUREL Il faut convertir les kWh Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) mentionnés sur les factures de gaz en kWh Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) : 1 kWh PCS ≈ 0.9 kWh PCI MAZOUT Il faut convertir les litres consommés en kWh PCI : 1 litre ≈ 10 kWh PCI
Note on E30: Par exemple, la consommation de gaz naturel pour la cuisson ou pour une chaudière à vapeur (humidification de l'air, application ponctuelle…)
Note on E32: Sur base d'un audit énergétique. Mettre 10% par défaut dans la cas d'une rénovation (facteur de sécurité)
Note on E36: 100% pour une chaudière à condensation, à condition qu'elle condense effectivement ! 85 à 95% pour une chaudière < 15 ans 75 à 85% pour une ancienne chaudière
Note on E59: Réduire la puissance thermique de la cogénération, et donc la puissance électrique, peut-être utile pour éviter de revendre trop d'électricité au réseau
Note on E87: Mettre zéro si inconnu Si Logement Collectif : Introduire la consommation électrique des communs
Note on E89: Mettre zéro si inconnu
Note on E108: Mettre zéro si inconnu
Note on E129: En Région de Bruxelles-Capitale, un coefficient multiplicateur du nombre de CV est appliqué s'il s'agit d'une cogénération au gaz fournissant plus de 75% de sa production thermique à du logement collectif et à condition d'être "bien dimensionnée" au sens de l'Arrêté CV. (plus d'info : www.bruxellesenvironnement.be ) Ce coefficient multiplicateur est égal à : 2 si Pélec <= 50 kWé 1,5 si Pélec > 50 kWé
Note on E144: Si le combustible utilisé pour la cogénération ne correspond pas à celui utilisé actuellement pour le chauffage, --> Remplacer la valeur par défaut par la valeur réelle si elle est connue
Note on E165: Facteur de sur-investissement pour la prise en compte des frais d'installation, d'études, de connexion sur le réseau électrique, d'éventuels travaux de génie civil et d'imprévus. Compter Minimum 60%.
Note on E169: Typiquement 20% en Wallonie, mais plafond à 15 000 €. Plus d'info : http://energie.wallonie.be Typiquement sous forme d'un montant et non d'un pourcentage en Région de Bruxelles-Capitale : 3500€*√ Puissanceélectrique cogen , mais plafond à 30% de l'investissement. Plus d'info : www.bruxellesenvironnement.be
Note on E171: Typiquement 20% en Wallonie, mais plafond à 15 000 €. Plus d'info : http://energie.wallonie.be Typiquement sous forme d'un montant et non d'un pourcentage en Région de Bruxelles-Capitale : 3500€*√ Puissanceélectrique cogen , mais plafond à 30% de l'investissement. Plus d'info : www.bruxellesenvironnement.be
Note on H187: Intervalle de 4,5 à 6,5 % fixée par arrêté Ministériel dans la cadre de la PEB
Note on C188: Tient compte de l'évolution future du gain annuel et de l'actualisation de ce gain

## kéco - Wallonie (hidden)
kéco |  | Applicables en Région Wallonne
Cfr : www.cwape.be
Filière
Biogaz CET/TRI/STEP |  |  | 1 |  | POUR INFORMATION
Biogaz AUTRES |  | ]0 ‐ 10] | 2.5 |  | Non considérés dans cogencalc
|  | ]10 ‐ 200] | 3
|  | ]200 ‐ 600] | 3
|  | ]600 ‐ 1.500] | 3
|  | ]1.500 ‐ 5.000] | 1.5
Biocombustible solide |  | ]5.000 ‐ [ * | 1.5 | MAX ! Calculé au cas par cas
|  | ]0 ‐ 500] | 1.5
|  | ]500 ‐ 1.000] | 1.5
|  | ]1.000 ‐ 5.000] | 1.5
Graisse animale |  | ]5.000 ‐ [ * | 1.5 | MAX ! Calculé au cas par cas
|  |  | 2.5 | MAX ! Calculé au cas par cas
Fossile | 100 | ]0 ‐ 100] | 1
| 500 | ]100 ‐ 500] | 1
| 1000 | ]500 ‐ 1.000] | 1
| 5000 | ]1.000 ‐ 5.000] | 1
| 5000 | ]5.000 ‐ [ * | 1 | MAX ! Calculé au cas par cas
Biocombustible liquide | 100 | ]0 ‐ 100] | 1
| 500 | ]100 ‐ 500] | 1
| 1000 | ]500 ‐ 1.000] | 1
| 5000 | ]1.000 ‐ 5.000] | 1
| 5000 | ]5.000 ‐ [ * | 1 | MAX ! Calculé au cas par cas

## Parametres
Region where the cogeneration would be installed | Région où sera installée l'unité de cogénération | 1 | [30 empty] | 9
Brussels Region | Région de Bruxelles-Capitale | [30 empty] | Journée type - % de conso | 3.4 | 3.47 | 3.43 | 3.5 | 3.67 | 3.94 | 4.23 | 4.73 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.61 | 4.48 | 4.38 | 4.37 | 4.42 | 4.37 | 4.45 | 4.71 | 4.48 | 4.24 | 4.25 | 3.41 | 3.36
Wallonie Region | Région Wallonne | [30 empty] | Semaine type - % de conso | 14.4 | 15.1 | 14.86 | 14.93 | 14.72 | 13.28 | 12.71
[32 empty] | Mois type - % de conso | 13.98 | 12.79 | 11.46 | 9.03 | 5.86 | 4.15 | 3.23 | 3.2 | 4.58 | 7.37 | 11 | 13.33
Thermal Profil | Profil de consommation | 3 | [29 empty] | Profil A - Activité (bâtiment) diurne 5 jours sur 7
A - Daytime, 5 d / 7 (offices, schools) | A - Diurne, 5 j sur 7 (bureaux, écoles, services aux personnes) | [30 empty] | Journée type - % de conso | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 4.8 | 8.1 | 7.4 | 6.4 | 5.5 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 3.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.8
B - Daytime, 6 d / 7 (business, culture) | B - Diurne, 6 j sur 7 (commerces, culture) | [30 empty] | Semaine type - % de conso | 17.3826 | 17.5824 | 17.3826 | 17.5824 | 16.0839 | 7.1928 | 6.7932
C - Daytime, 7 d / 7 (sports centers) | C - Diurne, 7 j sur 7 (centres sportifs) | [30 empty] | Mois type - % de conso | 15.1848 | 13.7862 | 12.1878 | 9.1908 | 5.2947 | 3.1968 | 2.0979 | 2.0979 | 3.7962 | 7.1928 | 11.5884 | 14.3856
D - Continue, 7 d / 7 (hospitals, hotels, restaurants) | D - Continue, 7 j sur 7 (soins, horeca hors hôtels bruxellois) | [30 empty] | Profil B - Activité (bâtiment) diurne 6 jours sur 7
E - Daytime, 5 d / 7 (SME's, laundries, process consumption) | E - Diurne, 5 j sur 7 (PME, blanchisserie, teintureries, consommation très régulière) | [30 empty] | Journée type - % de conso | 3.3936 | 3.1526 | 3.1727 | 2.9618 | 3.2229 | 3.2731 | 3.253 | 3.4538 | 5.6727 | 7.2691 | 6.4056 | 6.3956 | 5.994 | 5.6325 | 5.1406 | 4.5783 | 4.749 | 5.0803 | 4.3273 | 2.9016 | 2.4498 | 2.4096 | 2.3896 | 2.7209
F - Daytime, 7 d / 7 (housing) | F - Diurne, 7 j sur 7 (logement collectif) | [30 empty] | Semaine type - % de conso | 18.18 | 16.23 | 15.09 | 15.31 | 15.08 | 13.4 | 6.71
| G - Profil spécifique pour les hôtels bruxellois | [30 empty] | Mois type - % de conso | 15.33 | 13.86 | 12.21 | 9.19 | 5.27 | 3.15 | 2.01 | 1.98 | 3.69 | 7.14 | 11.64 | 14.53
|  | UQ | U cogen |  |  | Part cogen | [25 empty] | Profil C - Activité (bâtiment) diurne 7 jours sur 7
Profil | Profil | Sans stockage | Sans stockage | Stockage 1/2h | Stockage 1h | [26 empty] | Journée type - % de conso | 3.4 | 3.47 | 3.43 | 3.5 | 3.67 | 3.94 | 4.23 | 4.73 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.61 | 4.48 | 4.38 | 4.37 | 4.42 | 4.37 | 4.45 | 4.71 | 4.48 | 4.24 | 4.25 | 3.41 | 3.36
A | A | 1631.0717 | 3106 | 4022.5 | 4560 | 20.4977 | % | [24 empty] | Semaine type - % de conso | 14.4 | 15.1 | 14.86 | 14.93 | 14.72 | 13.28 | 12.71
B | B | 1850.3002 | 3362 | 4271 | 4734 | 22.4561 | % | [24 empty] | Mois type - % de conso | 13.98 | 12.79 | 11.46 | 9.03 | 5.86 | 4.15 | 3.23 | 3.2 | 4.58 | 7.37 | 11 | 13.33
C | C | 3687.2791 | 4290 | 5230 | 5794 | 40.0699 | % | [24 empty] | Profil D - Activité (bâtiment) continue 7 jours sur 7
D | D | 2620.8702 | 4469 | 5667 | 6329 | 26.5016 | % | [24 empty] | Journée type - % de conso | 3.39 | 3.47 | 3.62 | 3.8 | 4.67 | 6.51 | 6.13 | 5.63 | 5.23 | 4.88 | 4.45 | 4.29 | 4.11 | 3.98 | 3.98 | 3.89 | 3.63 | 3.76 | 4.04 | 3.63 | 3.12 | 3.21 | 3.23 | 3.35
E | E | 2506.651 | 2615 | 3126 | 3337 | 48.666 | % | [24 empty] | Semaine type - % de conso | 16.94 | 16.38 | 14.96 | 14.76 | 14.84 | 10.93 | 11.19
F | F | 2862.6074 | 3959 | 4759.5 | 5179 | 31.391 | % | [24 empty] | Mois type - % de conso | 13.53 | 12.43 | 11.21 | 8.97 | 6.06 | 4.49 | 3.64 | 3.62 | 4.89 | 7.45 | 10.78 | 12.93
| G | 2388.2039 | 4258 | 5543 | 6278 | 23.6142 | % | [24 empty] | Profil E - Activité (entreprise) diurne 5 jours sur 7
[32 empty] | Journée type - % de conso | 0.97437 | 0.97437 | 0.97437 | 0.97437 | 3.8975 | 8.3796 | 8.0873 | 7.8924 | 7.795 | 7.5027 | 7.4052 | 7.3078 | 7.2104 | 7.0155 | 6.7232 | 6.5283 | 3.537 | 0.97437 | 0.97437 | 0.97437 | 0.97437 | 0.97437 | 0.97437 | 0.97437
Choice | Choix réseau gaz naturel | 1 | [29 empty] | Semaine type - % de conso | 18.4815 | 18.4815 | 18.4815 | 18.4815 | 18.4815 | 3.7962 | 3.7962
Yes | [31 empty] | Mois type - % de conso | 9.4 | 9.1 | 8.8 | 9 | 8.2 | 7.7 | 6.3 | 6.2 | 6.6 | 8.6 | 9.7 | 10.4
No | [31 empty] | Profil F - Activité (logement collectif) 7 jours sur 7
[32 empty] | Journée type - % de conso | 2.1978 | 2.3976 | 2.4975 | 2.7972 | 4.0959 | 4.8951 | 4.995 | 4.995 | 5.0949 | 4.995 | 4.7952 | 4.4955 | 4.3956 | 4.2957 | 4.1958 | 4.1958 | 4.2957 | 4.5954 | 4.7952 | 4.7952 | 4.8951 | 4.7952 | 4.2957 | 2.1978
|  | 1 | Puissance électrique |  | Puissance thermique |  |  | Investissement (si P > 50 kWél) |  | Investissement (si P =< 50 kWél) |  | Entretien ( si P > 50 kWél) |  | Entretien (si P =< 50 kWél) |  | Rendement élec |  | Sources | [13 empty] | Semaine type - % de conso | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 16.25 | 16.25
|  | CO2 | min | max | facteur | exposant | max | facteur | exposant | facteur | exposant | facteur | exposant | facteur | exposant | facteur | exposant | [14 empty] | Mois type - % de conso | 15.71 | 14.15 | 12.42 | 9.24 | 5.1 | 2.87 | 1.67 | 1.64 | 3.44 | 7.08 | 11.82 | 14.86
Natural gas engines | Moteurs au gaz naturel | 0.217 | 5 | 7189 | 2.7494 | 0.884 | 7342.9686 | 4865.6 | -0.3013 | 9042.5 | -0.453 | 5.9316 | -0.2556 | 0.062 | -0.211 | 0.2534 | 0.0607 |  |  |  | 100 | [10 empty] | Profil G - Profil spécifique pour les hôtels bruxellois
Natural gas engines | Moteurs au gaz naturel | 0.217 | 5 | 7189 | 2.7494 | 0.884 | 7342.9686 | 4865.6 | -0.3013 | 9042.5 | -0.453 | 5.9316 | -0.2556 | 0.062 | -0.211 | 0.2534 | 0.0607 | ICEDD 23 juillet 2007 |  | 0,2534 x Pélec0,0607 | 33.51% | 0.6967 | -0.0553 | 54.01% | 0,6967 x Pélec-0,0553 | [6 empty] | Journée type - % de conso | 3.39 | 3.47 | 3.62 | 3.8 | 4.67 | 6.51 | 6.13 | 5.63 | 5.23 | 4.88 | 4.45 | 4.29 | 4.11 | 3.98 | 3.98 | 3.89 | 3.63 | 3.76 | 4.04 | 3.63 | 3.12 | 3.21 | 3.23 | 3.35
Fuel engines | Moteurs diesel | 0.306 | 5 | 5123 | 2.243 | 0.8919 | 5831.4345 | 5326.5 | -0.3693 | 9246.9 | -0.482 | 6.975 | -0.3182 | 0.1722 | -0.654 | 0.2709 | 0.0605 | ICEDD 23 juillet 2007 |  | 0,2709 x Pélec0,0605 | 35.79% | 0.60763 | -0.0476 | 48.8% | 0,60763 x Pélec-0,0476 | [6 empty] | Semaine type - % de conso | 16.94 | 16.38 | 14.96 | 14.76 | 14.84 | 10.93 | 11.19
Plant oil engines | Moteurs à huile végétale | 0.07 | 8 | 5123 | 2.7781 | 0.8527 | 6759.652 | 4318.4 | -0.2746 | 9200 | -0.448 | 18.127 | -0.3478 | 0.1532 | -0.549 | 0.26 | 0.0654 | ICEDD 23 juillet 2007 |  | 0,26 x Pélec0,0654 | 35.14% | 0.72231 | -0.0819 | 49.54% | 0,72231 x Pélec-0,0819 | [6 empty] | Mois type - % de conso | 13.7923 | 14.4798 | 13.0494 | 8.8772 | 6.4518 | 4.9125 | 3.6788 | 4.2794 | 4.199 | 5.5319 | 10.0984 | 10.6494
Biofuel engines | Moteurs au biodiesel | 0.08 | 5 | 5123 | 2.243 | 0.8919 | 5831.4345 | 5859.15 | -0.3693 | 9246.9 | -0.482 | 8.37 | -0.3182 | 0.1722 | -0.654 | 0.25735 | 0.0605 | ICEDD 23 juillet 2007 |  | 0,257355 x Pélec0,0605 | 34% | 0.57725 | -0.0476 | 46.36% | 0,57725 x Pélec-0,0476
Biogas engines | Moteurs au biogaz | 0.02 | 29 | 7189 | 2.7887 | 0.8594 | 9318.7678 | 22097 | -0.5911 | 9042.5 | -0.453 | 38.942 | -0.5476 | 0.38942 | -0.5476 | 0.2562 | 0.0608 | ICEDD 23 juillet 2007 |  | 0,2562 x Pélec0,0608 | 33.9% | 0.71446 | -0.0798 | 49.47% | 0,71446 x Pélec-0,0798
Gazeification engines | Moteurs au biogaz de bois (gazéification) | 0.023 | 138 | 11308 | 3.4942 | 0.9237 | 6309.2281 | 9502 | -0.1572 | x | x | 6.516 | -0.0495 | X | X | 0.1698 | 0.0527 | ICEDD 23 juillet 2007 |  | 0,1698 x Pélec0,0527 | 21.64% | 0.59332 | -0.0236 | 53.22% | 0,59332 x Pélec-0,0236
Facteurs émissions RW
| référence électrique | 0.456
| référence chaudière gaz | 0.279
| référence chaudière mazout | 0.34 | [5 empty] | Source: ICEDD, Etude pour le compte de la DGTRE "Bilan énergétique de la région walonne " |  |  |  |  | Source: ICEDD, Etude pour le compte de l'IBGE "Bilan énergétique de la région bruxelloise" | [35 empty] | Français | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre
|  |  | Consommation combustible : bilan RBC 2005 |  | Consommation en élec : bilan RBC 2005 |  | Représentativité | Consommation combustible RW |  | Consommation en élec RW |  | Représentativité | Consommation combustible RBC |  | Consommation en élec RBC |  | Représentativité | [31 empty] | Consommation mensuelles de l'établissement | 59887.1116 | 54789.4247 | 49092.0099 | 38682.4476 | 25102.8951 | 17777.6476 | 13836.5787 | 13708.0656 | 19619.6689 | 31571.3886 | 47121.4755 | 57102.6608
| Type d'établissement ? RBC | 17 | Facteur A | Facteur B | Facteur A | Facteur B |  | Facteur A | Facteur B | Facteur A | Facteur B |  | Facteur A | Facteur B | Facteur A | Facteur B | [32 empty] | Production mensuelle de la cogénération | 34634.6729 | 31282.9304 | 33494.1494 | 31841.5541 | 13709.558 | 977.5916 | 0 | 0 | 3561.2264 | 26092.3846 | 33238.1135 | 34634.6729
| Commerce de gros et de détail hors supermarchés (<ou= 5 000 m²) | Commerce de détail hors supermarchés(entre 400 et 2 500 m²) | 0.047524 | 115.0667 | 0.043593 | 103.8562 | 22 | 0.066072 | 63.5657 | 0.023349 | 98.8526 | 59 | 0.047524 | 115.0667 | 0.043593 | 103.8562 | 22 | [31 empty] | Résultats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Commerce de gros et de détail hors supermarchés (> 5 000 m²) | Commerce de détail hors supermarchés(> 2 500 m²) | 0.017365 | 796.5811 | 0.10853 | -509.2205 | 20 | 0.038168 | 440.5274 | 0.016743 | 279.6686 | 35 | 0.017365 | 796.5811 | 0.10853 | -509.2205 | 20 | [31 empty] | Conso résiduelle | 25252.4387 | 23506.4943 | 15597.8605 | 6840.8935 | 11393.3371 | 16800.056 | 13836.5787 | 13708.0656 | 16058.4424 | 5479.004 | 13883.362 | 22467.9879
| Supermarchés (commerce) | Hypermarchés (> 2 500 m²) | 0.2562 | 31.8778 | 0.76183 | 152.2555 | 19 | 0.10608 | 484.5713 | 0.14586 | 1875.2276 | 26 | 0.2562 | 31.8778 | 0.76183 | 152.2555 | 19 |  | Consommation et production en fonction des profils thermiques types (%)
| Bureau privé (<ou=10 000 m²) | Bureau privé | 0.080964 | 119.4099 | 0.10208 | 14.1231 | 48 | 0.038797 | 262.7675 | 0.08156 | 81.4073 | 29 | 0.080964 | 119.4099 | 0.10208 | 14.1231 | 48 |  | A conso | A production | A prod 0.5h | A prod 1h | B conso | B prod | B prod 0.5h | B prod 1h | C conso | C prod | C prod 0.5h | C prod 1h | D conso | D prod | D prod 0.5h | D prod 1h | E conso | E prod | E prod 0.5h | E prod 1h | F conso | F prod | F prod 0.5h | F prod 1h | G conso | G prod | G prod 0.5h | G prod 1h |  |  | Néerlandais | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december
| Bureau privé (> 10 000 m²) | Bureau privé | 0.053201 | 817.4016 | 0.10544 | 546.5778 | 36 | 0.038797 | 262.7675 | 0.08156 | 81.4073 |  | 0.053201 | 817.4016 | 0.10544 | 546.5778 | 36 |  | 15.18% | 7.012% | 7.924% | 8.219% | 15.33% | 7.61% | 8.198% | 8.447% | 13.98% | 8.085% | 8.085% | 8.085% | 13.53% | 7.442% | 7.523% | 7.523% | 9.4% | 4.698% | 5.562% | 5.572% | 15.71% | 7.753% | 8.115% | 8.159% | 13.79% | 7.327% | 7.357% | 7.357% |  |  | Consommation mensuelles de l'établissement | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Bureau public (<ou=10 000 m²) | Bureau public | 0.086572 | 89.8255 | 0.087307 | 0 | 30 | 0.14935 | 68.2549 | 0.050542 | 9.0696 | 121 | 0.086572 | 89.8255 | 0.087307 | 0 | 30 |  | 13.79% | 6.434% | 7.27% | 7.565% | 13.86% | 6.978% | 7.537% | 7.755% | 12.79% | 7.303% | 7.303% | 7.303% | 12.43% | 6.775% | 6.795% | 6.795% | 9.1% | 4.271% | 5.048% | 5.048% | 14.15% | 6.876% | 7.303% | 7.369% | 14.48% | 6.645% | 6.645% | 6.645% |  |  | Production mensuelle de la cogénération | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Bureau public (>10 000 m²) | Bureau public | 0.11076 | -337.8988 | 0.043183 | 820.9923 | 23 | 0.14935 | 68.2549 | 0.050542 | 9.0696 |  | 0.11076 | -337.8988 | 0.043183 | 820.9923 | 23 |  | 12.19% | 6.02% | 7.201% | 7.641% | 12.21% | 6.153% | 7.464% | 7.889% | 11.46% | 7.183% | 7.819% | 7.889% | 11.21% | 6.654% | 7.286% | 7.371% | 8.8% | 4.912% | 5.494% | 5.805% | 12.42% | 6.481% | 7.495% | 7.698% | 13.05% | 6.951% | 7.248% | 7.268% |  |  | Résultats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Horeca - Hôtel (Résidentiel commun) | Horeca - Hôtel | 0.16151 | 118.7087 | 0.050421 | 505.3801 | 15 | 0.1961 | 151.8295 | 0.096999 | 73.5716 | 18 | 0.16151 | 118.7087 | 0.050421 | 505.3801 | 15 |  | 9.191% | 4.021% | 5.599% | 6.271% | 9.19% | 3.993% | 5.813% | 6.469% | 9.03% | 5.76% | 7.433% | 7.498% | 8.97% | 5.096% | 6.628% | 6.856% | 9% | 4.271% | 5.048% | 5.048% | 9.24% | 5.297% | 6.519% | 6.985% | 8.877% | 4.964% | 6.536% | 6.704% |  |  | Conso résiduelle | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Horeca - Restaurant | Horeca - Restaurant | 0.20386 | 157.8635 | 0.078069 | 204.755 | 12 | 0.13589 | 174.8988 | 0.22626 | 103.9155 | 12 | 0.20386 | 157.8635 | 0.078069 | 204.755 | 12 |  | 5.295% | 0.9425% | 2.268% | 3.305% | 5.27% | 0.716% | 2.361% | 3.24% | 5.86% | 0.489% | 3.2% | 4.434% | 6.06% | 1.406% | 3.827% | 4.904% | 8.2% | 4.912% | 5.087% | 5.805% | 5.1% | 0.3619% | 2.012% | 3.663% | 6.452% | 1.938% | 4.336% | 5.211%
| Enseignement communautaire | Enseignement communautaire | 0.71391 | 432.3376 | 0.24388 | 27.7141 | 17 | 1.1338 | 436.6722 | 0.22829 | 53.0353 | 55 | 0.71391 | 432.3376 | 0.24388 | 27.7141 | 17 |  | 3.197% | 0.0377% | 0.5907% | 0.9551% | 3.15% | 0.01214% | 0.2549% | 0.9345% | 4.15% | 0% | 0.2282% | 2.326% | 4.49% | 0.273% | 1.582% | 2.932% | 7.7% | 4.698% | 4.737% | 5.553% | 2.87% | 0% | 0.01097% | 0.2961% | 4.912% | 0.6328% | 2.408% | 3.56%
| Enseignement officiel | Enseignement officiel | 0.53098 | 185.9432 | 0.047028 | 54.7115 | 23 | 1.2634 | 218.3154 | 0.20721 | 30.1979 | 55 | 0.53098 | 185.9432 | 0.047028 | 54.7115 | 23 |  | 2.098% | 0% | 0% | 0.3644% | 2.01% | 0% | 0% | 0% | 3.23% | 0% | 0% | 0% | 3.64% | 0% | 0.4955% | 1.547% | 6.3% | 3.262% | 4.485% | 4.893% | 1.67% | 0% | 0% | 0% | 3.679% | 0% | 0.5537% | 1.711%
| Enseignement libre ou privé | Enseignement libre ou privé | 0.842 | 111.9789 | 0.18413 | 23.349 | 22 | 0.71902 | 339.9773 | 0.202 | 11.9235 | 56 | 0.842 | 111.9789 | 0.18413 | 23.349 | 22 |  | 2.098% | 0% | 0% | 0.289% | 1.98% | 0% | 0% | 0.01214% | 3.2% | 0% | 0% | 0.0326% | 3.62% | 0% | 0.5309% | 1.577% | 6.2% | 1.786% | 4.727% | 5.358% | 1.64% | 0% | 0% | 0% | 4.279% | 0.1187% | 1.211% | 2.551%
| Hôpitaux (soins de santé) | Hôpitaux | 19.274 | 207.33 | 10.675 | 231.606 | 15 | 19.274 | 207.33 | 10.675 | 231.606 | 62 | 19.274 | 207.33 | 10.675 | 231.606 | 15 |  | 3.796% | 0.2011% | 0.8923% | 1.948% | 3.69% | 0% | 0.625% | 1.456% | 4.58% | 0% | 0.8313% | 3.01% | 4.89% | 0.546% | 2.28% | 3.408% | 6.6% | 4.077% | 4.485% | 5.3% | 3.44% | 0% | 0% | 1.042% | 4.199% | 0.1582% | 1.28% | 2.591%
| Homes, maisons de repos (Résidentiel commun) | Homes (maisons de repos et de soins) | 5.2054 | 359.4102 | 1.1507 | 92.864 | 24 | 8.5123 | 98.2899 | 2.769 | 4.1978 | 107 | 5.2054 | 359.4102 | 1.1507 | 92.864 | 24 |  | 7.193% | 2.048% | 4.26% | 5.203% | 7.14% | 2.561% | 4.217% | 5.316% | 7.37% | 2.38% | 6.091% | 6.477% | 7.45% | 3.155% | 5.698% | 6.37% | 8.6% | 4.698% | 5.164% | 5.553% | 7.08% | 2.676% | 5.472% | 5.987% | 5.532% | 0.8899% | 3.199% | 4.242%
| Piscines (sports) | Piscines | 1.2726 | 2190.2049 | 1.1578 | -12.3787 | 6 | 2.2711 | 297.9655 | 1.1578 | -12.3787 | 29 | 1.2726 | 2190.2049 | 1.1578 | -12.3787 | 6 |  | 11.59% | 5.819% | 6.994% | 7.465% | 11.64% | 5.777% | 7.306% | 7.634% | 11% | 7.411% | 7.759% | 7.824% | 10.78% | 6.563% | 7.159% | 7.189% | 9.7% | 4.698% | 5.553% | 5.553% | 11.82% | 6.536% | 7.336% | 7.566% | 10.1% | 6.17% | 6.921% | 7.001%
| Centres Culturels | Centres Culturels | 0.19181 | 37.7328 | 0.045474 | 50.1758 | 0 | 0.19181 | 37.7328 | 0.045474 | 50.1758 | 16 | 0.19181 | 37.7328 | 0.045474 | 50.1758 |  |  | 14.39% | 6.497% | 7.553% | 8.081% | 14.53% | 7.003% | 8.059% | 8.301% | 13.33% | 8.009% | 8.085% | 8.085% | 12.93% | 7.28% | 7.498% | 7.523% | 10.4% | 4.485% | 5.3% | 5.3% | 14.86% | 7.435% | 7.928% | 8.027% | 10.65% | 6.308% | 7.114% | 7.238%
| Complexes sportifs | Complexes sportifs | 0.10808 | 102.2516 | 0.035397 | 4.2479 | 0 | 0.10808 | 102.2516 | 0.035397 | 4.2479 | 25 | 0.10808 | 102.2516 | 0.035397 | 4.2479 | 0
| Logements collectifs | Logements collectifs |  | 9174.4063 |  | 2758.4327
| Valeur d'entrée pour les établissements |  |  | 18718.2986 |  | 3103.8365 |  | source : Etude "suivi et analyse évolution prix élec et gaz en RW" - ICEDD pour la CWaPE - juin 2004 à mars 2009
| m² |  |  | 28778.0769 |  | 3449.2402 |  | Calcul du prix de l'électricité |  |  | Calcul du prix du gaz - PCI
| m² |  |  | 33379.2229 |  | 3805.1107 |  |  | m | -0.93566 |  | m | -0.23065
| m² | [7 empty] | b | 25.2829 |  | b | 7.5306
| m² | [6 empty] | x (kWh) | y (cEUR) | y=m*ln(x)+b | x (kWh) | y (cEUR) | y=m*ln(x)+b
| m² | [6 empty] | 20000 | 16.707 | 16.0166 | 60000 | 5.141 | 4.993
| m² | [6 empty] | 70000 | 14.463 | 14.8445 | 310000 | 4.451 | 4.6142
| m² | [6 empty] | 400000 | 12.8 | 13.2137 | 2750000 | 4.12 | 4.1108
| m² | [6 empty] | 1150000 | 11.796 | 12.2256 | 27500000 | 3.47 | 3.5797
| m² | [6 empty] | 3800000 | 11.11 | 11.1072 | 150000000 | 3.304 | 3.1884
| élèves | [6 empty] | 13000000 | 10.488 | 9.9564
| élèves | [6 empty] | Valeurs mars 2009 - Graphique page 4 du rapport |  |  | Valeurs mars 2009 - Graphique page 4 du rapport
élèves
lits
lits
m² de plan d'eau
m²
m²
logements < 54 m2
| Stockage de chaleur | 2 |  |  |  |  | Facteur conversion PEB
| Pas de stockage de chaleur | 0 |  |  |  |  | Combustible | 1
| Stockage de chaleur équivalent 1/2 heure | 1.1803 |  |  |  |  | Electricité | 2.5
| Stockage de chaleur équivalent 1 heure | 2.3606 |  |  |  |  | Electricité cogen | 1.8
| Année | 1 | La cogénération n'est pas couplée à un stockage de chaleur :
| PEB (moyenne 1988-2007) | 1.0086 | La cogénération est couplée à un stockage de chaleur de :
|  | 1 | La cogénération est couplée à un stockage de chaleur de :
| Habitation individuelle | Résidentiel commun | Bureaux et services | Enseignement | Soins de santé | culture | Restaurant / café | Commerce | sport | Autre affectation | Partie commune
Retour "Accueil"